ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № _______

|  | Тип изделия |  |  |  |  | Пневматические прямоходные приводы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Серия |  |  |  |  | ППМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Серийный номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Товарный знак |  |  |  |  | АСТА™ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предприятие-изготовитель |  |  |  |  | ООО «НПО АСТА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Адрес изготовителя |  |  |  |  | 140202, Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Коммуны ул, дом № 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Область применения | Пневматический прямоходный привод предназначен для дистанционного управления регулирующими и запорными седельными клапанами серии Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип | ППМ320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ППМ320-РД* |  |  |  |  |  |  |  |
| Принцип действия | Прямой (НО) / обратный (НЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь мембраны, см2 | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ход, мм | 20 / 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диапазон пружин, бар | 0,2 – 1,0 |  |  |  | 0,8 – 2,4 |  |  |  |  |  | 0,2 – 1,0 |  |  |  |  | 0,8 – 2,4 |  |  |
| Количество пружин | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Управление подачи воздуха, бар | 1,4 – 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединение подачи воздуха | 1/4'' BSP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс загрязненности воздуха | Не ниже 1 по ГОСТ 17433-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура окружающей среды, °С | От -40 °С до 60 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | От -55 °С до 60 °С** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * - ППМ320-РД – с ручным дублером ** - по запросу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ППМ320 ППМ320-РД | № |  | Наименование |  |  |  |  |  | Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Температура окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | От -40 °С до 60 °С |  |  |  |  | От -55 °С до 60 °С |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Корпус |  |  |  |  |  | Углеродистая сталь |  |  |  |  | Сталь 09Г2С |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Мембрана |  |  |  |  |  | Фторкаучук |  |  |  |  | Фторкаучук |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Стойки |  |  |  |  |  | Нержавеющая сталь 20Х13 |  |  |  |  | Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Шток |  |  |  |  |  | Нержавеющая сталь 20Х13 |  |  |  |  | Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т |  |  |  |  |
|  | 5* |  | Корпус штурвала |  |  |  |  |  | Углеродистая сталь |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | 6* |  | Винт |  |  |  |  |  | Нержавеющая сталь 20Х13 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | 7* |  | Гайка |  |  |  |  |  | Нержавеющая сталь 20Х13 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | 8* |  | Штурвал |  |  |  |  |  | Алюминий |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | * - для ППМ320-РД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип | øD, мм |  | øD2, мм |  |  | H, мм | Н1, мм |  | S (НЗ), мм |  | S (НО), мм | Е, мм |  | М, мм |  | N – М2, мм | Масса, кг |
|  | ППМ320 | 275 |  | - |  |  | 282 | 40 |  | 95 |  | 148 | 100 |  | М10 |  | 2 х М12 | 8,0 |
|  | ППМ320-РД | 275 |  | 200 |  |  | 480 | 40 |  | 95 |  | 148 | 100 |  | М10 |  | 2 х М12 | 14,0 |
| - СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пневмоприводы АСТА™ успешно прошли программу приемо-сдаточных испытаний включающую, в частности: а) визуально-измерительный контроль; б) прочность и плотность материала корпусных деталей и сварных швов, находящихся под давлением испытательной среды; в) герметичность относительно внешней среды по уплотнению подвижных и неподвижных соединений; г) проверку работоспособности; д) контроль комплектности. Контролер ОТК; Хаустова О. Г.. должность; ФИО; подпись/МП; дата. |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- МОНТАЖ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Требования безопасности при монтаже и вводе в эксплуатацию, при эксплуатации, при ремонте, при транспортировании, хранении и утилизации по ГОСТ 12.2.063–2015. Персонал, устанавливающий и эксплуатирующий арматуру, должен иметь необходимую квалификацию, пройти инструктаж по охране труда, быть ознакомлен с инструкцией по ее эксплуатации и обслуживанию, иметь индивидуальные средства защиты, соблюдать требования пожарной безопасности.

- Запрещается! - Использовать оборудование при параметрах, превышающих максимально допустимые значения. - Удалять с оборудования шильд с маркировкой и серийным номером. - Эксплуатировать оборудование при отсутствии эксплуатационной документации. - Производить работы по устранению дефектов при наличии давления и управляющей среды внутри оборудования. - Устанавливать привод в местах недостаточной освещенности или в местах, не обеспечивающих его удобного и безопасного обслуживания и ремонта. - Применять рычаги, удлиняющие плечо ручного дублера, не предусмотренные инструкцией по эксплуатации. - Работа с приводами должна производиться только исправным инструментом.

  - Перед вводом в эксплуатацию необходимо убедиться:

- в отсутствии повреждений оборудования при транспортировке и хранении;

- в соответствии оборудования параметрам системы;

- в отсутствии посторонних предметов во внутренней полости оборудования.

  - Перед началом монтажа необходимо отключить участок с арматурой, на которой будет устанавливаться пневмопривод, а также перевести арматуру в положение «закрыто».

  - Оборудование должно быть установлено приводом вверх на горизонтальном трубопроводе или приводом вбок на вертикальном трубопроводе под углом 90°. Запрещается установка оборудования приводом вниз.

  - Пневматический привод имеет два входа размером 1/4” BSP, один из которых соединен с атмосферой, другой – с технологическим воздуховодом.

  - В зависимости от типа привода подключение производится: в полость над мембраной – для привода прямого действия ППМ (НО); в полость под мембраной – для привода обратного действия ППМ (НЗ).

  - Управляющий воздух должен быть очищен от механических загрязнений, масел и веществ, вызывающих коррозию металла, осушен, а также обладать степенью сухости, исключающую попадание в точку росы на всем температурном диапазоне работы пневмопривода.

  - Давление управляющего воздуха должно быть не менее чем на 10% выше максимального давления диапазона пружин.

  - Наличие в управляющем воздухе механических загрязнений, масла и загрязняющих веществ приводит к выходу оборудования из строя.

  - При приобретении пневмопривода в комплектации с фильтром-редуктором важно отметить, что фильтр-редуктор стандартно не устанавливается на привод; перед началом эксплуатации необходимо осуществить подсоединение и установку фильтр-редуктора на привод.

  - Для пуска привода необходимо:

- подать сжатый воздух в камеру привода;

- подать управляющий сигнал на позиционер (при наличии).

  - В ходе пробного пуска проверить плавность и величину хода штока. Перемещение штока привода должно происходить во всем диапазоне без заклинивания.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  - Пневмопривод подвержен естественному износу. В зависимости от условий эксплуатации его следует периодически проверять для предотвращения возможных неисправностей (требуется проверка корректности работы, а также визуальный контроль).

  - В рабочей системе пневматический привод находится под давлением. Для проведения работ на пневмоприводе необходимо закрыть запорную арматуру (вентили запорные АСТА В), обеспечивающую надежное отключение необходимого участка трубопровода, на котором расположено оборудование с установленным на нем пневмоприводом.

  - Разбор привода и последующее извлечение комплектующих приводит к прекращению действия гарантии. В случае выхода из строя оборудования необходимо связаться с производителем.

  - Пневмопривод не требует специального технического обслуживания. Периодический внешний осмотр рекомендуется проводить не реже, чем раз в квартал (наравне с клапаном, на котором установлен пневматический привод).

  - При периодическом внешнем осмотре проверяется:

- состояние крепления привода на месте установки;

- состояние соединения штока клапана со штоком привода;

- состояние крепежных деталей.

При необходимости заменить мембрану или уплотнения привода.

  - При демонтаже пневмопривода убедитесь, что все воздухоподающие трубопроводы и электрические провода позиционера (при наличии) отключены.

  - Перед чисткой пневмопривода необходимо убедиться, что чистящее вещество совместимо с материалом корпуса и уплотнением.

- ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

  - Перед транспортировкой и хранением убедитесь, что все соединения оборудования закрыты герметичными заглушками.

Хранение и транспортировка оборудования осуществляется в заводской упаковке.

  - Оборудование транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на транспорте данного вида.

  - При перевозке оборудование должно быть надежно закреплено в грузовом отсеке транспортного средства во избежание повреждений, необходимо избегать закрепления транспортировочных тросов за отверстия фланцев во избежание их повреждения.

  - Условия транспортирования в части воздействия механических факторов: жесткие (Ж) по ГОСТ 23170.

  - Условия транспортирования и хранения в части воздействия климатических факторов: группа 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.

  - Оборудование не содержит драгоценных металлов, вредных веществ и компонентов; подлежит утилизации после окончания срока службы

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Изготовитель гарантирует нормальную работу оборудования при условии соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в настоящем паспорте, совмещенном с руководством по эксплуатации, а также проведения своевременного (не реже, чем один раз в полгода) технического обслуживания оборудования силами эксплуатирующей организации.

  - Гарантийный срок составляет 24 месяца с момента продажи.

  - Гарантия качества не распространяется на случаи:

- нормального износа оборудования и его частей;

- возникновения недостатков оборудования, вызванных неправильной эксплуатацией и неправильным обращением с оборудованием;

- возникновения дефектов, вызванных использованием неоригинальных запасных частей, аксессуаров, в том числе предоставленных покупателем/заказчиком, проведением периодического технического обслуживания или ремонта, выполненных не у производителя/продавца/официального дилера;

- недостатки возникли после неправильно проведенного покупателем/заказчиком или привлеченными им лицами ремонта;

- износа расходных материалов (быстроизнашивающиеся детали, неметаллические изделия, а именно уплотнители и т.п., в том числе срок службы которых меньше гарантийного срока).

- повреждения вследствие природной или техногенной чрезвычайной ситуации.

  - Расчетный срок службы оборудования составляет не менее 5 лет, при условии его эксплуатации в соответствии с правилами и рекомендациями настоящего документа, при отсутствии длительных пиковых нагрузок и других негативных факторов.

  - Гарантия изготовителя не покрывает ущерб, причиненным дефектным оборудованием, затраты, связанные с его заменой, убытки и недополученную прибыль, а также иные косвенные расходы.

  - В случае замены узлов и деталей по гарантии, на установленные новые запасные части устанавливается гарантия в пределах общего гарантийного периода на приобретенное оборудование.

  - Запасные части, подлежащие замене по гарантийному случаю, являются собственностью производителя/продавца/официального дилера, поступают в полное распоряжение производителя/продавца/официального дилера и не подлежат возврату Покупателю.

- ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАЖЕ / ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

| Наименование компании-изготовителя | ООО «НПО АСТА» | Наименование эксплуатирующей организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата продажи |  | Дата ввода в эксплуатацию |  |
| Количество, шт. |  | Количество, шт. |  |
| ФИО / Подпись |  | ФИО / Подпись |  |
|  | МП |  | МП |